## Calc_Consumo
|  |  | Total (kWh) | 0.64
|  |  | N º de Consumidores | 1
|  |  | Demanda total (kVA) | 0.43501
Consumidores | Consumo (kWh) | Soma das demandas
1º | 0.64 | 0.43501
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
51º
52º
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º
60º
61º
62º
63º
64º
65º
66º
67º
68º
69º
70º
71º
72º
73º
74º
75º
76º
77º
78º
79º
80º
81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º
91º
92º
93º
94º
95º
96º
97º
98º
99º
100º

## Calc_Classe
PLANILHA PARA CÁLCULO DA POTÊNCIA DE TRANSFORMADORES
Preencher somente os campos que estão em amarelo. | [19 empty] | FL _1_/_1_
| MUNICÍPIO: |  | PINHAL / NOVA RAMADA | [7 empty] | EI: | 979/15
Nº | CLASSE-A |  |  | CLASSE-B |  |  | CLASSE-C |  |  | Dem. | CLASSE-D | [5 empty] | Dem. | Demanda Máx. |  | Transf.
de | [9 empty] | Total | [6 empty] | Total | (kVA) |  | Escolhido
Ordem | Nº | Dem. | Dem. | Nº | Dem. | Dem. | Nº | Dem. | Dem. | A B C | Nº | Coefic. | Dem. | Dem. | Dem.Total | Dem.Total | Cargas-P | Diurna | Noturna | Potência | Nº de
|  | Indiv. | Total |  | Indiv. | Total |  | Indiv. | Total | Noturna |  | Divers. | Diurna | Noturna | Diurna | Noturna | (kVA) |  |  | (kVA) | Fases
a | b | c | d=bxc | e | f | g=exf | h | i | j=hxi | l=d+g+j | m | n | o | p | q=nxo | r=nxp | s | t | u | v | x
5279 | [10 empty] | 1 | 1 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  | 10.58 | 10.58 | 10 | 2
| - c, f e i: valores extraídos da tabela 1, do ítem 4.8.2 | [9 empty] | - u: o maior valor entre (s) e
| - t: o maior valor entre (s) e | [9 empty] | - v: potência padronizada igual ou imediatamente superior ao
maior valor entre (t) e (u).
Nadine L. Szambelan
|  |  | Preenchido por: | [7 empty] | Em: | 2015-01-13
Note on D20: FECOERGS: Nº de consumidores desta classe.
Note on G20: FECOERGS: Nº de consumidores desta classe.
Note on N20: FECOERGS: Nº de consumidores desta classe.
Note on P20: FECOERGS: Somatório das demandas individuais, obtidas do formulário de Levantamento de carga.
Note on Q20: FECOERGS: Somatório das demandas individuais, obtidas do formulário de Levantamento de carga.
Note on T20: FECOERGS: Somatório das demandas das cargas "Permanentes" dos cons. Alimentados pelo transformador, obtidas do formulário de Levantamento de carga.
Note on W20: FECOERGS: Potência do TR deve ser igual ou imediatamente superior ao valor entre "t" e "u".
Note on X20: FECOERGS: Nº de fases, determidada pelo nº de fases das cargas ligadas, potência do TR ou cálculo elétrico da rede secundária.

## Tabelas
TABELA 1 - Demanda de Consumidores A, B e C |  |  |  | TABELA 3 - Cálculo de Demanda pelo consumo (kWh)
Nº de Consumidores de cada | Demanda Máxima Diversificada Individual (kVA) |  |  | Expoente | 0.7428
Classe no Circuito | Classe A | Classe B | Classe C | Fator multiplicador | 0.606
1 | 3.1 | 2.3 | 0.6
2 | 2.5 | 1.5 | 0.5
3 | 2 | 1.1 | 0.4
4 | 2 | 1.1 | 0.4
5 | 1.7 | 0.9 | 0.4
6 | 1.7 | 0.9 | 0.4
7 ou mais | 1.5 | 0.8 | 0.4
TABELA 2 - Coeficiente de Diversidade (Consumidores D)
Número de Consumidores | Coef. de Diver.
1 | 1
2 | 0.8
3 | 0.7
4 | 0.6
5 ou mais | 0.5

## Config
Dimensionamento de Transformadores
3.01
| Salvar em: | C:
| Nome da Planilha: | Anexo_11 - Calculo da potencia de TR (14-09-2007)